
南京河西会议展览

有限责任公司

中央空调通风系统清洗

和检测工程招标书

2016年11月
前附表

	竞价议标项目
	南京河西会议展览有限责任公司中央空调通风系统清洗

和检测工程项目

	项目服务对象
	南京国际博览中心1-9号馆共9个馆的中央空调通风系统清洗和检测工程

	项目地点
	南京市燕山路199#号

	联 系 人
	钱胜强
	联系电话
	025-86753311

	招标方式
	公开招标

	招标范围
	南京国际博览中心1-9号馆共9个馆的中央空调通风系统清洗和检测工程

	标书费用
	不收
	投标保证金
	暂不收

	投标有效期
	投标截止日后八十天内有效

	投标文件份数
	正本壹套、副本壹套

	投标文件递交
	递交对象：南京国际博览中心

递交地址：南京市燕山路199#号

接收人： 设备部-钱胜强
投标截止时间：2016年11月22日16：00时前

	开    标
	时间：2016年11月25日10：00

地点：南京国际博览中心3A馆办公楼3227办公室

开标原则：组织竞标方根据综合评分办法自行独立组织开标过程，无需应标单位在场。

	评标办法
	综合评分法：招标人将择日自行进行开标（无需投标方在场），评标将本着公平、公正的原则依据商务、报价、行业资信等综合服务能力进行选择合作方。

	廉政条款
	在招标过程中投标方不得有任何不当竞争的行为，一旦我司发现将立即废除贵方参加投标的资格。若我方人员向投标方索取任何非法利益，请立即向我司举报，举报电话86753332，我司将对此事进行调查，严肃处理。


第一章  总则

一、项目概况简介：

本次邀请竞价议标是针对展馆1-9号馆共9个馆的中央空调通风系统清洗及检测项目，目的是通过竞标方式，为展馆选择最优的合作伙伴。

为响应卫生部要求，以净化空调风管、节约能源、防止疾病传播、保障公众健康为目标，本次招标将确定本次三家中央空调系统清洗的合作单位，在合作期间，中标单位将按照招标最终确定的总价进行服务。

二、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

三、本项目采用最高限价，最高限价为   40    万元，超出此价为废标
四、本竞标项目不接受联合体投标。

第二章  项目要求

一、投标方资质要求：

1、具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照 

2、取得省级以上疾病预防控制中心资质认可的独立法人资格的企业 

3、具有公共场所集中空调通风系统清洗机构技术评估合格证 

4、具备空调系统清洗维保相应资质，有大型中央空调系统的清洗经验及重点合作案例。

5、注册资金不少于200万人民币 

6、最近二年经营活动无重大违法违规记录 

7、提供企业近三年经审计的财务报告
二、项目具体要求

1、空调系统项目需求清单及清洗、验收要求：

需求清单参见附件：展馆空调系统清洗需求清单，独立的EXCEL表格

展馆出风口高度6－8米，施工方自备登高设备。提供作业员体检报告，提供作业员工登高证。
2、报价要求：
所报价格应当包含人工费及税费等相关的一切费用在内，报价单上必须加盖企业公章。

报价须注明清洗设备品牌、药剂品牌、辅材的品牌等等。

3、施工和验收要求：
1）、清洗要求及施工范围和内容  

要求对回风口过滤网的清洗、杀菌、消毒、净化处理；对盘管叶轮、蜗壳、马达积尘的清扫清洗；清洗完毕后，出风环境必须通过卫生疾控中心的检测,负责协助甲方通过卫生许可证的年检。

   清洗施工范围: 

南京国际博览中心在用的中央空调系统的风管、空调机组、风机盘管、空调风口等。 

清洗施工内容：  

⑴、风管系统的清洗包括：送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以及风口等。 

⑵、空调机组的清洗：清洗机组各段新、回风混合段；过滤段；水表冷器段 ⑶、风机盘管：铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口。 

2）、清洗技术等要求 

⑴、风管清洗 

    采用专用机械清洗设备清除所有通风管道内的可视物。风管的清洗工作应该分段、分区域进行，在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与其连通的室内区域之间应该采取有效隔离空气措施。在清洗过程中应采取有效措施，控制敏感的异味，不可出现尘土飞扬的情况，清洗过程中清除的污染物必须收集起来妥善处理。 

  必要时可在通风管道上开启清洗维修口，并安装可开闭的清洗维修门以供清洗机械进出进行相应的清洗与检查工作。 

⑵、部件清洗 

采用专用工具、器械对部件进行清洗，确保清洗后的空调系统部件均满足有关部件的要求。部件可直接进行清洗或者拆卸后进行清洗，清洗工作开始前记录下部件的位置，清洗后的部件应恢复到原来所在的位置。可调节部件还应该恢复到原来的调节位置。

⑶、消毒处理 

必要时对空调系统通风管道、设备、部件进行消毒处理。 

  集中空调通风系统需要清洗并消毒时，应先进行系统或者部件的清洗，达到相应的卫生要求后再进行消毒处理。应该选择在保证消毒效果的前提下对风管及设备损害小的消毒剂，必要时消毒后应及时进行冲洗和通风，防止消毒液残留物对人体与设备的有害影响。 

⑷、污染物控制 

清洗过程中应采取风管内部保持负压，作业区隔离、覆盖、清除的污染物妥善收集等有效控制措施，防止集中空调通风系统内的污染物散布到非清洗工作区域。 

⑸、现场保护 

A、施工现场内物品均应做好保护。 

B、覆盖物用塑料布或彩条布。 

C、对挂在墙上或立壁上易脱落的东西应取下来包装好并保存，待风道清扫完后再挂上。 

D、施工现场攀爬登高设备，不得踩踏桌椅、柜台。 

E、现场设专人看护物品，并做物品统计记录。 

F、配合展馆展会工作安排合适的清洗计划

⑹、要求清洗方案（包括用药品种）、设备、计划及施工操作措施合理得当。清洗完成后提供一份分析报告，各项数值与清洗前做对比。 

3）、具体部件清洗步骤 

⑴、空调通风系统的清洗 

空调风道系统清洗中，为了防止由于时间关系，造成一个工作班次内不能清洗完一台机组的风道系统。至使空调机组开机后，造成风道的二次污染。因此，正确的清洗步骤为：第一步，应先清洗机组的回风管道和新风管道，清洗时，从风管末端向机组方向清洗；第二步，清洗空调机组各段（混合段、过滤段、表冷段、加湿段、送风段）；第三步，最后清洗送风管道，清洗时，应从机组向末端清洗。 

⑵、空调机组的清洗 

A、机组清洗前必须作机组运转文字记录和机组内影像记录，如实填写表中内容，并请业主签字。 

B、机组运转情况记录完毕，关停机组电源，并在机组电源配电箱（柜）处挂警示牌：设备清洗，请勿合闸！清洗完后才可撤除。 

C、清洗空调机组应该在回风管清洗完毕之后进行，关闭送、回风管上的风阀。

D、取出回风段上的空气过滤器，在水房用水清洗干净，放于通风良好的地方晾干。用吸水吸尘器把机组回风段内换热盘管及箱体四壁上的灰尘吸干净，对换热盘管里层间隙内的灰尘，用压缩空气喷吹，操作时应防止盘管翅片折弯、变形，一边喷吹一边用吸尘器收集灰尘。 

E、在灰尘收集完毕后，用高压清洗机冲洗四壁和换热盘管，机组内的排水管必须封堵，单接一台吸尘吸水机收集脏水，以免脏水堵塞排水管。较脏的翅片要用空调翅片清洗液进行清洗。 

F、在机组送风段，因为有电机和接线盒，用塑料袋把电机和接线盒包裹严实，防止进水。用高压水枪把电机叶轮箱和叶轮清洗干净。  

G、取下包裹风机及接线盒的塑料袋，检查风机和接线盒是否进水，否则要及时处理。 

H、接通电源，运转电机，机组内做清洗后影像记录备案，填写设备清洗检查记录表格，一切正常后，把晾干的过滤器装上，阀门恢复到原来的位置。 

⑶、各软连接和风口的清洗 

拆下软连接和风管的连接，利用旋转软轴和吸污机进行清洗。风口利用吸尘吸水机进行清洗。 

⑷、清洗注意事项 

A、 每道工序施工前都应先做好现场保护后才可进行施工。 

B、每个空调通风系统必须有1-2分钟清洗前、中、后的录像，保证不漏洗，且清洗效果优良。 

C、注意清洗程序：送风管道应从机组向末端清洗，新风管道、回风管道应从末端向机组方向清洗。 

⑸、风机盘管的清洗 

A、进入清洗现场后，首先做现场保护工作，地面应有辅垫。底层用防水彩条布铺垫，在其上面再铺防护布，清洗完工后应恢复地面、保持吊顶及设施的整洁。 

B、先用气枪从翅片与空气换热的逆方向向翅片内喷气，把表面上及翅片内的浮尘清除，同时用吸尘器收集清除出来的灰尘, 表面浮尘清除后，用喷枪把铝鳍片清洗剂溶液均匀的喷洒在鳍片上，3～5分钟后，用清水冲洗鳍片。若一次清洗完后，铝鳍片不见光亮，可以再清洗一次。清洗鳍片不得有倒伏，应达到干净通透。 

C、电机和叶轮清洗时要注意保护，电机首先用气枪把表面浮尘清除，同时用吸尘器收集清除出来的灰尘，然后用湿布把电机擦拭干净。 

   D、清洗叶轮时，把叶轮放置于盛有清洗剂溶液的盆中，用棕刷把叶轮刷洗干净，然后用清水冲洗，用干毛巾擦拭干净，最后用风扇把风轮彻底吹干。 

E、清洗托水盘时，首先拆下溢水盘软连接，把脱水盘凝水管口堵住，然后用刮刀和湿布把凝水盘内的淤泥清除干净，最后把脱水盘凝水管口打开，用清水冲洗托盘。严禁将杂物冲入溢水系统，造成冷凝水管堵赛。若托盘拆下清洗，则与叶轮的清洗方法相同。 

F、回风口、送风口和回风过滤网的清洗方法相同，先把它们用清洗液浸泡清洗，然后用清水冲洗干净，凉置，最后用风扇吹干。 

G、回风箱和风管的清洗方法相同，先用吸尘器把箱（管）内的灰尘清除，然后用干净布条反复擦拭内壁，直到清洗干净。 

H、单台风机盘管清洗完成后，安装恢复原样，转入下一台清洗。所有当日清洗完工后，设备出场，清理施工现场，物品复原。 

I、清洗设备－空气负压机，工业吸尘吸水器，高压气枪，高压水枪等设备。   

4）、验收要求：江苏省疾病预防控制中心公共场所空调送风系统相关标准、务必通过验收并由江苏省疾病预防控制中心验收合格（江苏省疾病预防控制中心出具验收合格报告）

5）、投标方需提供整个清洗过程的鉴证资料（照片和视频等）便于组织验收，并及时把档案资料报备卫生监督所。

6）、在二年清洗间隔时间内（二年有效期内）确保抽检或检查合格。  

7）、每个馆检测点由甲方随机指定。
4、质量依据：

《公共场所集中空调通风系统清洗规范》   中华人民共和国卫生部

《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》中华人民共和国卫生部

《GB/19210-2003空调通风系统清洗规范》中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 国家强制标准
《GB/T18883-2002室内空气质量标准》国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局、卫生部联合发布

《消毒技术规范》   中华人民共和国卫生部

《GB/T50243通风与空调工程施工及验收规范》中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

《GB/T17220公共场所卫生检测技术规范》中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局国家强制标准
《GB17095室内空气中可吸收颗粒物卫生标准》中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 国家强制标准
《GB/T17220公共场所卫生监测技术规范》 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、

中央空调系统污染程度指标检测标准：
 

	污染程度
	污 染 指 标

	
	积尘中微生物（cfu/g）
	管道积尘量（g/㎡）

	严重
	检出致病微生物
	≥20

	中等
	细菌≥10000
	2-20

	
	霉菌≥ 3000
	


 
中央空调风道清洁程度判定指标：
	● 残留尘粒量应在1.0g／m2以下


5、结算方式：

1、合同签订后付至30%

2、清洗南京国际博览中心1-9号馆共9个馆的中央空调通风系统完成，并出具南京市卫生监督所认可报告后，付至80%，

3、合同清洗内容结束，经审计审定后付清全款。

6、工期：

项目完工并出具报告时间为施工完成后15天内.
第三章   投标文件组成与编制要求

投标文件的组成：

投标方根据我司规定的投标步骤编制投标文件，投标文件应包括下列内容：商务标、资信标合并装订和包装的方式，正本壹份、副本壹份。

商务标包括：
（1）投标致函（附件一格式）；

（2）法定代表授权书（附件二格式）；

（3）公司简介（供应商资质表）；

（4）投标报价 ：参照报价要求；

（5）清洗方案：投标单位自行提出针对展馆的清洗方案，需甲方认可；

（6）典型案例（提供至少五个以上项目的详细资料：合作对象、合作时间范围、联系人及联系电话）；

资信标包括：均需提供复印件、原件备查。
营业执照复印件、税务登记证复印件；

公司消防设备维护及维修资质证书、维保人员相关资格证书；

企业荣誉证书复印件、银行资信复印件；

近三年经审计的企业财务报表；

行业相关资质证书复印件等相关资质证书。
编制说明：

参与方应按竞价议标邀请书中提供格式填写，并将竞价议标文件装订成册，在册面上填写“*****竞价议标项目投标方资料”。

参与方准备的正本和副本需打印并由参与方法人代表或委托代理人签署。用信封密封，并在封面上注明“正本”、“副本”字样，然后一起放入竞价议标文件袋中，再密封竞价议标文件袋。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

每一密封信封上注明何时之前不准启封。

《投标书》中不许加行、涂抹或改写。

以电报、电话、传真形式递送《投标书》的概不接受。

参与方的投标文件必须加盖公章，本投标文件及应标单位做出的其他承诺将作为合同的有效附件。

所有投标文件必须按竞标方在竞标邀请中规定的递交截止时间之前送至我方，超过截止时间的投标书将不予接受。
有下列情况之一者，应做无效投标文件处理：

应标单位不具备竞价资格，以虚假的行为参与此次项目；

 没有报价的或在一个招标项目中，投标单位报两个以上的价格，又未书面声明其中哪一个有效； 

投标书未加盖本单位公章及法定代表人或授权代表未签字的（复印件无效）；

投标书未按规定的格式、内容和要求填写的；

投标书书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的；

投标方提交虚假文件，一经发现，立刻作为废标处理。
投标单位在投标文件中，必须对《竞价议标邀请文件》中所有要求的条款做出实质性的响应，不得对竞标文件进行修改或附加保留条件，否则将被拒标。

第四章  评标方法与结果告知

一、关于评标的标准和依据

1、组织竞标方将考虑以下因素：

（1）应标的价格、付款方式、服务质量与响应情况等商务条款；

（2）其他认为有必要考虑的因素。

2、在满足招标文件要求的条件下进行综合评比。

综合评比是通过对应标单位的资质、价格、服务质量及竞价企业的信誉，履行合同的能力等因素进行打分评定。

二、招标结果的执行

1、招标方有选择一个以上中标人或否决全部竞价的权利，而没有向应标单位解释的义务。
2、招标方在授标时有变更采购货物数量的权利。
3、签订合同:
（1）中标人收到通知后，应按指定时间、地点与议标方签订合同。

（2）招标方的招标文件、中标人的投标文件、对投标文件的书面澄清文件等均作为合同的有效附件。

竞价议标注意事项
一、竞价议标注意事项：

参与方在收到我司《竞价议标邀请文件》起承担保密的义务。

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

我司不向应标方解释落标原因，不退还应标文件。

根据本次活动评比情况，竞价议标结果可能是一次定标，也不排除再次竞标洽谈的可能性。

二、《竞价议标邀请文件》的修改和答疑：

在递交《投标文件》截止日期的任何时间内，我方具有因各种原因修改《竞价议标邀请文件》内容的权利，修改文件以书面方式向应标方送达，所有的修改文件均作为本《竞价议标邀请文件》的有效组成部分。

答疑：如果应标方在截止期前未提出疑问，我方认为应标方完全明白我方标书含义和要求。应标方的疑问可以书面或者电话方式提出，我方的答疑以书面方式为准，对于应标方根据我方人员口头答疑解释而得出的错误理解，或者应标方对《竞价议标邀请文件》自主做出的错误理解我方不承担责任。

其他本竞价议标文件未尽事宜，由我方负责解释。
三、保证金事宜：

投标保证金的收取时间：投标方在接到我司要求交纳保证金的时候在规定的时间内进行交纳，中标后直接转为履约保证金。

下列情况发生时，投标人的投标保证金不予退还：

投标方在投标有效期内收到招标方通知中标后，不能拒绝按招标文件要求签署合同；

中标方在合同执行期间，不能违背投标时对服务、价格的任何承诺。

违反廉政条款。                                         
若投标文件未密封，或未提交投标保证金或保证金不符合规定，该投标文件无效。

附件格式要求：

附件一：投标致函

附件二：法人代表授权书格式

附件三：南京国际博览中心1-9馆共9馆中央空调通风系统项目需求及报价清单，独立的EXCEL表格

附件一：     

投 标 致 函

南京国际博览中心：

   1、我们收到           招标文件，并认真阅读理解。经研究，愿按照贵方的实际要求提供                 竞标项目，并满足竞价议标文件和相关规范的要求。 

    2、一旦我方中标，我们保证按照贵方规定的时间提供所需资料方案，保证资料的质量与完整性。

3、一旦我方中标，我方将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，贵方的投标文件将构成约束我们双方的合同。

法定代表人（签字或印签）：

或授权委托代理人（签字或印签）：

                  投标单位（公章）：

                                                        年    月    日

附件二：

法人代表授权书
南京国际博览中心：

                竞标项目，我         系（投标单位）                          的法人代表，特授权                 代表我和我公司全权参加有关本次招标全过程，直至合同、协议的签订和执行中的一切事务，均由他代表本单位处理和决定。特此声明！

法人代表： （签名）                  职　务：

授权代表： （签名）                  职　务： 

电　话：

手　机：

传　真：
日　期：

地　址：

邮　编：

                           投标单位： （盖章）

                                                         年    月   

附件三：南京国际博览中心1-9号馆中央空调通风系统清洗需求清单

	南京国际博览中心1-9号馆中央空调通风系统清洗需求清单

	清洗项目
	单位
	数量                   （需统计）
	单价           （元）
	总价                  （元）
	清洗要求
	验收标准

	通风管道
	平方
	38000平方
	
	
	按监督机构所颁布的清洗规范进行清洗

合同期内1次
	江苏省疾病预防控制中心公共场所空调送风系统相关标准、由省疾病预防控制中心验收合格                  （由清洗公司负责）

	空调箱机组
	台
	137台
	
	
	按监督机构所颁布的清洗规范进行清洗

一年2次共2年
	江苏省疾病预防控制中心公共场所空调送风系统相关标准、由省疾病预防控制中心验收合格                  （由清洗公司负责）

	VRV室内机
	台
	402台
	
	
	按监督机构所颁布的清洗规范进行清洗

一年2次共2年
	江苏省疾病预防控制中心公共场所空调送风系统相关标准、由省疾病预防控制中心验收合格                  （由清洗公司负责）

	室外机
	台
	79台
	
	
	一年2次共2年
	干净无污渍

	风口
	个
	2310个
	
	
	一年1次共2年
	干净无污渍


注：另增加一期和二期各自来水检测点一处，冷却塔检测一处。

PAGE  
- 3 -

