## 南京国际博览中心二期空调维保服务招标公告

## 一、 招标条件

### 本次招标项目南京国际博览中心二期空调维保服务，招标人为南京河西会议展览有限责任公司，建设资金来源为国有资金，现已落实。本项目采用资格后审方式，对该项目的南京国际博览中心二期空调维保服务进行公开招标。

二、 项目概况与招标范围

### 1、项目地点：南京市建邺区白龙江西街6号；

2、招标范围：南京国际博览中心二期空调维保及服务的招标范围包括博览中心二期展馆的约克多联机、约克YLPA风冷热泵、冷冻水泵、约克空调箱等的维保服务。其中保养服务内的零部件损坏由甲方购买，并由维保单位进行及时更换。保养服务费用包括保养过程中的人工费、差旅费、各项保险费、税收等费用。

3、维保时效： 至2017年12月。

三、 投标人资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；
  （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  （5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

四、本项目采用最高限价，最高限价为35万超出此价为废标。

五、报价说明

本次招标分为清单报价详见附件。竞标单位可自行到博览中心实地考察。

六、 评审办法：经评审的最低价中标法

七、 资格后审：

本次招标采取资格后审，开标前，首先对投标人递交的资格审查材料进行评审。

- 投标资料要求：

（1）、投标人必须具备独立企业法人资格，具有投标人应具备制冷空调设备维修安装企业A类III级或以上的资质；其营业范围与本次招标项目相适应；（资质证书复印件及营业执照三证合一复印件）。

（2）、投标函（附件二）

（3）、投标单位注册资金1000万元以上；

（4）、法人代表或法人代表授权书（原件）（附件三）。

（5）、约克空调主机设备生产厂家售后服务的项目授权函（原件）。

（6）、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

（7）、提供参加本次采购活动前三个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（8）、提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）

（9）、近2年相似项目业绩证明材料 （维修保养合同复印件（合同金额20万以上），合同签订时间自2015年1月1日起至今，至少提供2个,多的不限。）

将以上证明资料（复印件需加盖红章）装订成册一式二份，凡不按要求提供相关材料的，视为资格审查不合格。

九、资料送达

请各潜在投标单位于2017年5月 12日 10点之前将投标文件按照第八条要求（注：投标函在第一页）装订成册密封后（一正二副）加盖公章送至我公司，递交地点：南京国际博览中心办公楼  联系人：沈利，联系电话：86753382   。

附件一

报价表及商务需求

一、本次招标需求

1、南京国际博览中心二期空调维保服务。

2、主要设备清单：

为更好的满足南京国际博览中心二期中央空调系统，维护保养工作的及时性。提高我司中央空调设备的完好率，本次中央空调设备保养招标要求进行维保服务，主要设备包含：约克多联机、约克YLPA风冷热泵、冷冻水泵、约克空调箱等。保养服务内的零部件损坏由甲方购买，由维保单位进行及时更换。保养服务费用包括保养过程中的人工费、差旅费、各项保险费、税收等费用。服务期限为1年。

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号 | 备注 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻水泵 | 14 | LF11-40157 | 37/30KW | 格兰富 |
| 2 | 空调箱 | 53 | YSM |  | 约克 |
| 3 | 热回收新风机 | 5 | EWKRX |  | 南京五洲 |
| 4 | 厕所风机 | 14 | DGLF |  | 浙江伊利达 |
| 5 | 约克涡旋式风冷热泵机组 | 11 | YLPA0990SE-A |  | 约克 |
| 6 | 约克变频中央空调系统 | 25 | YVOH | 室外机 | 约克 |
|  |  | 247 | YDCK | 室内机 | 约克 |

项目地址均在南京：南京河西会议展览有限责任公司

注：空调设备维保所需的备品备件以及具体型号请各供应商勘察现场后确认。

3、服务及技术要求：

热泵空调系统

1)、保养服务范围

- 风冷热泵机组的维修保养；

- 冷冻水循环水泵及启动柜的维修保养；

- 中央空调空调箱设备维修保养；

- 新风机组的维护保养

- 空调系统的电气部分含供电部分（进设备断路器下端）的维护保养

2)、技术要求及验收标准（保养细节见保养附件）

- 每月对上述保养服务内的空调设备巡检一次，由工程部人员签字确认备查。

- 中央空调机组的完好率应达到100%，机组不能带病工作。

- 空调机组周围不应该有垃圾，维保公司应及时清理。

- 冷冻水泵应该工作正常。

- 每年清理空调箱的过滤器一次（备注：冷凝器翅片每年清洗一次）。每年清洗冷凝器集水盘一次。

- 检查确认电压符合要求和启动器工作正常。

- 启动机组，检查控制系统和变送器工作情况。

- 检查并拧紧电气接头。

- 检查机组风机运行状况。

- 启动后，检查电机的运行状态

- 配电柜及供电线路的检查

- 中标人在维修保养过程中所更换的，损坏零件必须是原厂家的原装配件。如果采用与原机组不一样的零配件，需经甲方同意。如不经甲方同意发现一次将扣除（1%）维保款。

- 会展中心工作人员会定期对中央空调系统的维护工作，进行检查考评。

- 如，进行压缩机、蒸发器、冷凝器、水泵等大件维修更换，投标人报价另行收费。

多联机空调系统

1)、保养服务范围

- 多联机空调机组的室外机组的维修保养；

- 多联机空调机组的室内机组的维修保养；

- 多联机机组室内外机组的连接铜管及保温、支架的维修保养；

- 多联机中央空调系统室内机组冷凝水系统的维修保养。

- 多联机中央空调控制系统的维修保养

- 多联机配电柜维护保养；

- 新风机组的维护保养。

2)、技术要求及验收标准（保养细节见保养附件）

- 每月对上述保养服务范围内的空调设备巡检一次，由物业公司工程部人员签字确认备查。

- 中央空调机组的完好率应达到100%，机组不能带病工作。

- 空调机组周围不应该有垃圾，维保公司应即时清理。

- 室外机冷凝器翅片应干净清洁，定期清洗冷凝器翅片。

- 每年清理中央空调末端系统的过滤器、风口一次。

- 每年清洗室内机冷凝器集水盘一次。

- 定期检查中央空调新风系统出风和回风管道。

- 定期检查一次室内外机组连接铜管，查看铜管道、支架、保温情况，如果有损坏、锈蚀、脱落应进行及时修补、更换。

- 中标人在维修保养过程中所更换的，损坏零件必须是原厂家的原装配件。如果采用与原机组不一样的零配件，需经甲方同意。

- 会展中心工作人员会定期对中央空调系统的维护工作，进行检查考评。

维保基本要求

- 每个月对所有维护设备进行一次巡检，并按照规定格式作好详细的文档记录及总结；及时提交会展中心。

- 根据招标方的电话通知或书面（电子）工单，限时排除空调系统的故障，并提交故障分析报告。

紧急保障应急方案

1、针对甲方设备具体应用环境及要求，制定切实可行的应急故障处理方案和具体实施步骤，确保在设备故障时，能在最短时间内恢复正常。定期对系统设备进行检查和测试，提交设备运行状态报告，以防患于未然。同时维保单位应提供库存各型号机组的零配件清单。

紧急故障维修

1、设备出现故障时，维保单位工程师将及时做出响应并尽快开展维修及修复工作，电话了解设备故障情况,并指导招标方维护人员采取应急措施；在电话指挥启动应急方案的同时，维保单位工程师将带足备件并以最快的速度到达现场进行设备修复。

2、现场换件维修，设备出现故障时，维保单位工程师须在2小时内及时到达现场进行系统修复或硬件换件维修。

- 在现场进行故障诊断；启动故障恢复应急方案；更换有故障配件，恢复故障设备运行；故障处理汇报及预防措施实施；每次现场维护、维修后，维保单位工程师将详细填写服务报告并双方签字认可，双方各留一份以备存档。

响应时间

1、响应时间为投标方收到的故障现象说明或电话通知后至其工程师到达设备现场时间及故障处理所需的时间。

2、自重要故障申报之时起，至维护人员到达故障现场时间不超过2小时

3、对于故障排除：响应时间不超过24小时。

（六）双重保障条款：当甲方认为乙方备件能力不能满足其工作需要时，甲方可以请任何第三方公司提供，由此而产生的所有合理费用应由乙方据实支付。

特殊情况下的现场值班服务

在法定节假日，维保单位应提供值班工程师名单及联系电话，做到客户呼叫即时响应并及时到达客户现场。在招标方要求的主要业务时段，提供特殊情况下的现场值班服务，给予现场技术支持与协助。

设备迁移改造服务

当甲方设备达到报废期限，没有使用价值时需要更换空调设备，其设备费用由甲方另外承担。根据甲方情况需要对设备，进行改造其改造费用由甲方另外支付。

根据国际博览中心展会安排乙方及时安排人员提前检查空调设备，并在展会期间安排保障人员保障设备的正常运行。乙方维护人员服从展馆管理人员的工作安排，保障天数每年约20天。

附件一

报价表格式

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号 | 备注 | 制造商 | 元/月 | 元/月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻水泵 | 14 | LF11-40157 | 37/30KW | 格兰富 |  |  |
| 2 | 空调箱 | 53 | YSM |  | 约克 |  |  |
| 3 | 热回收新风机 | 5 | EWKRX |  | 南京五洲 |  |  |
| 4 | 厕所风机 | 14 | DGLF |  | 浙江伊利达 |  |  |
| 5 | 约克涡旋式风冷热泵机组 | 11 | YLPA0990SE-A |  | 约克 |  |  |
| 6 | 约克变频中央空调系统 | 25 | YVOH | 室外机 | 约克 |  |  |
|  |  | 247 | YDCK | 室内机 | 约克 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称:                                             （公章）

注 （1）本次投标报价包括但不限于货物成本、采购费、加工制造费、运输费、包装费、劳务费、卸货费、保管、缺陷修补费、质保费、保险、利润、税金、安装、展会保障人员费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

附件二

投 标 函

致南京河西会议展览有限公司：

我方已详细审查全部招标文件，完全同意该文件的各项要求并认同其合法性，为此,                           (公司名称)授权       （全名、职务）为委托代理人，参加贵方组织的南京国际博览中心二期空调维保服务招标的有关活动，全权处理招标活动中的一切事宜。为此提供：

1、投标须知规定的全部投标文件。

2、我们已详细审阅全部招标文件，完全理解并同意招标文件涉及的各项要求与权利。

3、经研究上述招标文件及其他有关文件后，我方愿以人民币 （大写） 元 　（小写） 元的投标报价承包该维保项目。

4、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

5、保证忠实地执行招投标双方所签订的合同，并承担合同规定的责任义务。

7、承诺按招标方的要求进行维保，保证招标方南京国际博览中心二期空调维保服务工程正常使用。

8、本投标自开标之日起       天内有效。

9、我方将与本投标函一起，提交　（币种，金额，单位）　作为投标保证金。

投标人（盖章）：

附件三：

法人代表授权书

南京河西会议展览有限责任公司：

本人         系（投标单位）                           的法人代表，特授权                 代表我和我公司全权参加有关贵公司的招标全过程，直至合同、协议的签订和执行中的一切事务，均由他（们）代表本单位处理和决定。特此声明！

法人代表： （签名）                  职　务：

授权代表： （签名）                  职　务：

电　话：

手　机：

传　真：

日　期：

地　址：

邮　编：

应标单位： （盖章）

年    月