
南京国际博览中心(二期)

           消防系统维保项目

招标文件

        项目名称:博览中心1-3号馆消防系统维保工程
         项目地点:建邺区江东中路300号

         招标人:南京河西会议展览有限责任公司(盖章)

南京河西会议展览有限责任公司

2017年4月制

       南京河西会议展览有限责任公司

2017年消防系统维护保养招标文件

   为满足南京河西会议展览有限责任公司工作需要，现对南京国际博览中心1-3号馆消防设施维保项目进行公开招标。

招标项目名称

      南京国际博览中心（1-3号馆）消防设施设备维护保养。

建筑基本情况

博览中心1-3号馆位于建邺区河西大街以南、江山大街以北、江东中路与燕山路之间。该工程由上海杰东消防工程公司承包建设，整体项目于2015年7月竣工并投入使用。该建筑地下两层、地上三层，建筑面积15万平方米，具有办公用房、功能会议厅、展览厅、餐厅、车库、库房等混合性大型展览馆。其中1、2号馆：地上二层，建筑高度20.565米，建筑面积45776平方米。一层包括1、2号馆展厅、展览配套用房、馆间登录厅、连廊、仓库及设备用房；二层为展览配套用房。地下室位于1、2号馆地下，地下两层，建筑面积77649平方米。地下一、二层为汽车库、物业办公及设备用房。3号馆：地上三层，建筑高度20.565米，建筑面积28390平方米。一层为登录厅、办公及配套用房、餐饮及配套用房，夹层为办公，二层为会议兼展览、连廊、办公及配套用房，三层为办公及配套用房。1-3号馆消防系统包括以下子系统：

表1

	系统名称
	主要设备品牌
	备注

	火灾自动报警系统
	西门子
	国产

	大空间水炮系统
	金威
	国产

	电气火灾报警系统
	海博智恒
	国产

	可燃气体报警系统
	线友
	国产

	气体灭火系统
	西门子
	   国产

	消火栓系统
	双轮
	国产

	自动水喷淋系统
	双轮
	国产

	应急广播系统
	霍尼韦尔
	美国

	防排烟系统
	D+H
	德国

	应急疏散指示系统
	中智盛安
	国产


目前馆内各系统运行情况良好。

本项目于2015年5月竣工，至2017年5月底质保期结束。现对南京国际博览中心（1-3号馆）消防系统设备维保招标。

建筑工程地点：南京市建邺区江东中路300号。

维保范围

室内外消火栓灭火系统

火灾自动报警系统

大空间水炮系统

电气火灾报警系统

可燃气体报警系统

气体灭火系统

消防广播系统

自动水喷淋系统

防排烟系统

防火卷帘门系统

应急照明及疏散指示灯系统

维保方式

例行检查

每天进行一次日常检查

每天派员对1-3号馆火灾自动报警系统误报警清查，报警系统运行检查，系统日常保养。确保报警系统的正常、灵敏、精确。

确保消火栓泵、喷淋泵、水炮泵、稳压泵及所有相关设备运作正常，各水箱水位正常。

对消防水系统进行末端试水，室内外消火栓抽查检查。确保室内外消火栓的完好、好用，消防水出水状况符合消防规定。

发现以上隐患，在24小时内排除解除。重大隐患应立即与甲方委托相关管理机构采取应急措施。

每月进行一次常规检查。

2.1、在每天检查的基础上每月一次对所有各类探测器进行抽查测试灵敏度，抽查率达到安装总量30%以上。

2.2、对手动报警按钮、消火栓报警按钮进行报警模拟测试，抽检率达安装总量30%以上。

2.3、每月一次对报警系统的联动进行测试。

3、每月一次对消防水系统的联动检查测试

3.1、将喷淋泵的控制柜调至自动档后任意打开一个末端试水阀，三十秒后启动水泵。

3.2、将消防栓泵的控制柜调至自动档后任意按一个消火栓按钮报警，三十秒后启动水泵。

3.3、测试顶层消火栓出水是否正常。

4、在有甲方相关工作人员的参与的情况下，每季度进行一次各系统的功能测试、保养。

4.1、在日常测试、维护、保养的基础上每季度需对喷淋泵、消火栓泵、水炮泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。

4.2、测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，各类报警器和探测器的报警精确度达99%。出水量充裕，水压正常，水质良好。

5、每半年进行一次各系统全面检测及联动试验，并就测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括：

5.1、火灾自动报警系统。包括火灾报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能；火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示

5.1.1、对备用电源供电系统进行主备电自动切换试验。

5.1.2、对室内消火栓系统联动功能测试。

5.1.2、对喷淋系统联动功能测试。

5.1.3、对防排烟系统联动功能测试。

5.1.4、对防火卷帘门联动功能测试。

5.1.5、对消防广播系统联动功能测试。

5.1.6、对应急照明和疏散指示系统联动功能测试。

5.1.7、对气体灭火系统联动功能测试。

5.1.8、对水炮系统联动功能测试。

5.1.9、对电气火灾系统和可燃气体报警系统报警功能测试。

6、对上述系统全面检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换，排除故障。对一时无法解决的问题应立即报告甲方相关人员，同时采取应急措施。

（二）、故障突击抢修

  当维保单位接到甲方报修电话时，应在2小时立即派员对故障进行排除。一般故障应立即排除，严重故障应在24小时内修复。当需超过两天尚无法维修时，需书面通知甲方工作人员，增加日常管理人员与维保单位工作人员一同做好维修期间的安全防范。同时维保方增加技术力量，尽快修复故障。

其它要求

维保方必须固定2个熟悉甲方消防系统的工作人员，负责博览中心1-3号馆日常消防设施的维保。

做好消防设施资料建档工作，及时更新老的资料。

有责任和义务配合甲方及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它的消防工作。

消防维保单位需每月把维保情况书面报表向甲方汇报，发现问题及时提出整改意见，以便甲方随时检查。

消防设备设施的维护保养必须达到原设计、使用的效果。并参照消防规范作为今后维修、保养及服务的标准。一旦因维护、保养不到位，导致发生事故并造成损失，将由维保单位承担由此带来的一切经济和法律责任。

依据展馆维保特点及要求，配备满足维保项目的管理班子、技术人员及足够的设备。

参与维保施工人员必须持证上岗，设专人现场监管。

维保施工过程中，施工人员发生任何安全意外事故与甲方无关。

应标单位需到现场了解消防设施设备的运行情况，并有针对性制定维保方案，对于甲方提出维保要求如有缺少相关维保规范要求，投标单位应按规范要求给予补充完善。

维保单位未按招标要求落实每天、每月的检测、检查工作，将扣除当月维保费用的10%。

投标单位资格要求

投标单位应具备独立的法人资格，同时具有消防维保一级资质证书、注册资金500万或以上。

投标方应提供符合ISO9001(2000)或以上的质量体系认证的相关证书，资质证明。

有长期驻扎在南京的维保技术力量，包括招标内容中各系统专业维修工、各专业工程师、管理人员等。

具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供财务报告）

投标单位应具备丰富的维保经验及良好的社会信誉

投标费用

  投标人应承担编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人不承担此类费用。

八、招标文件的澄清、修改

    1 、投标人在收到招标文件后，对招标文件若有疑问并要求澄清的，均应在规定的时间内，按招标人地址以书面形式向招标人提交。

2 、招标人将视情况以书面形式予以答复或以答疑的形式进行解释。投标人对招标人的答复或解释应予以确认，该部分将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

3 、招标文件发出后，如确需要变更招标内容，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

4 、招标文件的修改将以书面形式给所有投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

5 、招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

八、投标文件的组成

 投标文件应至少包括以下内容：

1、投标函（附件1）；

2、投标报价表 （附件2）；

3、投标人营业执照副本、组织机构代码、税务登记证复印件（加盖公章）；

4、提供南京长期驻扎地址、维修人员名单、证书和资质；

5、投标单位认为有必要提供的其他文件。

九、投标、报价及要求

    1、本项目维保期为一年。

2、投标书中应有符合ISO9001(2000)的质量管理标准要求的、完善的维保方案，并且应包含人员组织方案、技术人员团队构成。维保人员一经确定，未经甲方允许不许更换，若擅自更换则扣除合同总价的5%做为处罚。同时维保方案中还应包含日常、月度、季度、半年、全年等例行巡视保养项目清单，并附详细的服务承诺（响应时间、维修时限等），承诺内容应满足招标方维保要求。

3、投标人所报的价格，应包括维保人工、200元以下的设备配件（单次200元以下，累计不超过2000元）、税金、包装、运费、装卸、搬运、保险、安装调试、专用工具、技术资料及相关技术服务费用等在内的一切费用。

4、投标人的报价应充分考虑政策及市场价格变化等各种因素，报价在有效期内不变。

5、本维保的投标以人民币报价。

6、技术标（维保方案）与商务标应分开装订，开标时一并提供给招标人。

7、本次招标最高限价人民币：

8、评审办法：经评审的最低价中标法 
9、特别要求：

（1）重、特大型展会时，维保单位必须提供相关专业技术人员根据南京国际博览中心技术人员的要求进行远程或现场设备保障与设备运行保障。如未能响应，每次扣款5000元，累计计算计入合同总价。

（2）消防系统中其他未列出的维保内容做为本次招标内容的一部分，中标单位应与维保内容一样对待。

9、在招标方要求之外能够提供的其他服务也请列出。

十、投标保证金  

    （无）

十一、投标文件的递交

 1、投标人提交文件正本一份，副本一份。

2、投标文件正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之外，以正本为准。

3、投标文件封面、投标书均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书。

十二、投标文件的密封和标记

1、所有投标文件应密封，封口处贴封条并在骑缝处加盖投标人公章。

2、投标文件封面注明：

收件单位：南京河西会议展览有限责任公司

项目名称：南京国际博览中心（1-3号馆）消防系统维保

投标单位全称、地址、邮编、联系电话、联系人

未按以上要求，招标单位拒绝接受投标

十三、投标截止日期

投标人须在2017年5月12日10点之前 把投标文件递交至南京市建邺区江东中路300号南京河西会议展览有限责任公司，联系人：沈利 联系电话：86753382

十四、开标与评标

由我公司组织招标小组评标。

本项目采用最高限价，最高限价为 30万超出此价为废标。：

十五、付款方式：

维保合同签订后，不付预付款，合同期过半且维保质量无问题，付合同总款的50%，合同结束后，如无质量问题，付清维保款

附件1：

投 标 函

致南京河西会议展览有限公司：

 我方已详细审查全部招标文件，完全同意该文件的各项要求并认同其合法性，为此,                           (公司名称)授权       （全名、职务）为委托代理人，参加贵方组织的南京国际博览中心（1-3号馆）消防系统维保项目招标的有关活动，全权处理招标活动中的一切事宜。为此提供：

1、投标须知规定的全部投标文件。

2、我们已详细审阅全部招标文件，完全理解并同意招标文件涉及的各项要求与权利。

3、经研究上述招标文件及其他有关文件后，我方愿以人民币 （大写） 元 　（小写） 元的投标报价承包该维保项目。

4、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

5、保证忠实地执行招投标双方所签订的合同，并承担合同规定的责任义务。

7、承诺按招标方的要求进行维保，保证招标方南京国际博览中心（1-3号馆）消防系统设备的正常运行。

8、本投标自开标之日起       天内有效。

9、我方将与本投标函一起，提交　（币种，金额，单位）　作为投标保证金。

投标人（盖章）：

                        法定代表人或委托代理人签字：

 年   月   日

附件2：
系统维保要求及报价表

投标人名称（盖章）：                      货币单位：元（人民币）

一、维保要求

1、确保南京国际博览中心（1-3号馆）消防系统设备的正常运行。以一年为期限（以合同签订日期为准）。
2、合同期内所发生的人工费等费用均由维保方承担，维修涉及配件更换的，则以200元为界限，单个或单套系统配件价格为200元以下（含200元）的，则零配件费用由维保方承担，累计不超过2000元；单个或单套配件价格为200元以上的，则维保方需以书面通知招标方，由招标方承担。

重点：提供200元以下（含200元）零配件名称、规格、单价等

	序号
	零配件名称
	规格
	单价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3、维保单位对系统进行定期和不定期维保。定期维保要求至少每天提供一次常规巡视维保服务，每季进行一次集中维保或大修。 

4、投标方每次维修保养后应提交书面维修保养报告给招标方，双方签字存档；维修保养合同期满后，维修保养公司应向招标方提交符合ISO9001(2000)的质量管理标准的维修、维护保养报告，检测、试验记录和统计资料等。

5、定期或不定期对招标方运行管理人员提供消防系统操作和维护的培训。

6、当系统运行中发生突发故障，维保方必须立即响应，并2小时内到现场处理排除故障。

消防系统维保设备清单报价表

	序号
	维保项目
	单价（系统∕月）
	合计（年）
	备 注

	1
	火灾自动报警系统
	
	
	本次维保内容的依据为：南京会展二期1-3号馆消防系统图纸。图纸详见附件

	2
	大空间水炮报警系统
	
	
	

	3
	电气火灾报警系统
	
	
	

	4
	可燃气体报警系统
	
	
	

	5
	气体灭火系统
	
	
	

	6
	室内（外）消火栓系统
	
	
	

	7
	自动水喷淋系统
	
	
	

	8
	应急广播系统
	
	
	

	9
	防排烟系统
	
	
	

	10
	应急照明、疏散指示系统
	
	
	

	
	
	总计
	
	


二．报价说明：

3.1、本次报价含消防设备的①常规清洁费用  ②日常维修费用  ③重大故障抢修费用   ④保养使用耗材、工具、仪器仪表购置及折旧、邮寄费用  ⑤200元以下维修材料，易耗器更换、备品备件购置费用   ⑥供应商代维、定期检测费、技术支持费（检测使用专用仪器），小故障维修及更换材料、软件升级费用  ⑦管理费及利润税金  ⑧其它一切费用

3.2本次报价含一年的所有维修、维护、保养费用。对于需要更换材料设备的故障，且更换的材料设备价值超出200元，故招标方只承认材料费，其它人工、采购、邮寄、维修等一切费用都含在本次报价中。

3.3本报价为优惠后的最终报价，合计总报价必须和投标函中报价相一致；

3.4、 为保证投标报价准确合理，投标方投标前须认真勘察现场，确定维保方案后报价。

3.5、 投标人踏勘现场发生的费用自理。除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

3.6  招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，在此，仅供参考；招标人不应对其准确性、真实性负有任何责任。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。 

法定代表人或委托代理人签字：

附件三、项目经理简历和主要施工管理和售后服务人员表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	已完成工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	主要施工管理和售后服务人员

	姓名
	部门和职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	售后服务部门人数
	



