## 会议中心配电房设备维修相关服务招标公告

## 一、 招标条件

### 本次招标项目会议中心配电房设备维修相关服务，招标人为南京河西会议展览有限责任公司，建设资金来源为国有资金，现已落实。本项目采用资格后审方式，对该项目的会议中心配电房设备维修相关服务进行公开招标。

二、 项目概况与招标范围

### 1、项目地点：南京市建邺区白龙江西街6号；

2、招标范围：南会议中心配电房设备维修相关服务的招标范围包括场所的设计、拆除、安装；材料采购及运输、装卸、安装等服务。

3、工期要求： 30天。

三、 投标人资格要求

- 必须在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，具有工商管理部门颁发的营业执照（年检合格），注册资金不低于人民币500万元（含500万元）。（若已办理三证合一的，需提供新版的营业执照及可查询网址）

- （2）投标人应具备承担招标项目的能力，具有营业执照，具有独立订立合同的能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务，能独立承担民事责任；

- （3）投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供第三方会计事务所出具的近两年审计报告或银行出具的资信证明；

（4）投标人应提供全套注册和资质证明文件（包括资质证明、营业执照、税务登记证、组织机构代码证及合同业绩等证明材料）；

（5）必须是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

（6）具有国家能源局颁发的四级及以上承试类、承修类《承装（修、试）电力设施许可证》。

（7）具备建设主管部门颁发的电力总承包三级及以上或送变电专业承包三级及以上《建筑企业资质证书》。

（8）具备建设主管部门颁发的《安全生产许可证》。

（9）近三年（2014年9月1日—2017年8月31日）具有单个合同大于或等于100万元的电力工程项目。具有单个合同金额大于或等于30万元的10kV及以上变电所配电设备试验、维修维护项目（提供合同复印件，关键页及签字盖章页，原件备查）。

（10）不接受联合体。法定代表人为同一人的两个及两个以上的母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与比选。

（11）投标人存在下列情形之一的，不得申请参与本次投标：

1）投标人被责令停业或破产状态的；

2）投标人被暂停或取消投标资格的；

3）投标人财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；

4）投标人在最近三年内有骗取中标或严重违约行为的；

5）法律法规规定的其他必须符合的要求。

6）近三年内在经营活动中无违法、未出现过产品质量相关问题违规记录。

（12）法律法规规定的其他必须符合的要求。

四、本项目采用最高限价，最高限价为 35万超出此价为废标。

五、报价说明

本次招标分为清单报价详见附件。采购单位组织在2017 年 9月 6日上午10点前往会议中心实地考察。

六、 评审办法：经评审的最低价中标法

七、 资格后审：

本次招标采取资格后审，开标前，首先对投标人递交的资格审查材料进行评审。

- 投标资料要求：

1 、有效企业营业执照（三证合一）、承装（修、试）电力设施许可证、安全生产许可证及投标函（详见附件二）；

2 、企业资质证书复印件；

3 、法人授权委托书原件（详见附件三）；

4 、近3年项目业绩证明材料 （施工合同签订时间自2016年1月1日起至今，至少提供1个项目金额在50万以上项目合同复印件）

6、提供第三方会计事务所出具的近两年审计报告或银行出具的资信证明

5、报价表（详见附件一）

将以上证明资料（复印件需加盖红章）装订成册一式二份，凡不按要求提供相关材料的，视为资格审查不合格。

九、资料送达

请各潜在投标单位于2017年 9月11日 17点之前将投标文件按照第八条要求（注：投标函在第一页）装订成册密封后（一正二副）加盖公章送至我公司，递交地点：南京国际博览中心办公楼  联系人：沈利，联系电话：86753382。

附件一

报价表及技术要求

一、本次招标需求

1、南京国际博览会议中心变电所改造维修。

2、时间：2017年 9月 30 日之前完成安装、调试、验收。

3、标识技术要求：

项目名称：南京国际博览会议中心变电所改造维修相关服务清单报价

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 拟选品牌 | 项目特征 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机保护 | 15 | 1、南京天塑自动化系统控制有限公司NTS611或NTS-700通用保护测控装置；2、南京元图智能NYT850微机保护测控装置； 3、上海安科瑞电气有限公司AM5系列微机保护装置 | 设备更换后进行保护校验，整组传动试验，并出具试验报告。 |  |
| 2 | 多功能表（数量表） | 138 | 1、居正电气（上海）有限公司SQ5VX系列电力仪表； 2、上海安科瑞电气有限公司PZ96L系列多功能仪表； 3、南京深科博业电力自动化有限公司DMC200P系列； | 原多功能表开孔为圆形，尺寸为Φ100，所有面板需要重新开孔，新表安装后必须遮挡原开孔，不能留孔隙，接线时必须根据原接线进行改接。 |  |
| 3 | 设备维修 | 一批 | - AH8柜前电磁锁。 2.H7柜开关状态指示仪型号NYD-SSD-11CGJ-2004。 3.SVS无功补偿。 4.直流屏、高压柜、母联柜、出线电缆孔均需重新封堵等 - 注：在报价前需要现场查看后，再自行报价 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注 （1）本次投标报价包括但不限于货物成本、采购费、加工制造费、运输费、包装费、劳务费、卸货费、保管、缺陷修补费、质保费、保险、利润、税金、安装、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（2）决算：如有变更，报价表中有的项目，按报价表的方式增减；没有的项目，材料价格按市场价，施工费、利润、税金等按报价表同一计算标准计算。

二、技术要求

（一）多功能表更换

将原变电所内所有数显表进行更换，具体规格数量见“工作量清单”。

技术要求：

1.1、改造选择仪表全部采用同尺寸仪表或大于原仪表开孔尺寸。

1.2、电流回路采用2.5mm2多股软铜线，其它回路不小于1.5mm2多股软铜线，通讯回路连接线不得小于0.75mm2多股软铜线屏蔽电缆。原有连接线长度明显不足时，应予以更换，不得硬拉硬拽。

1.3、所有铜线与端子、设备连接时采用预绝缘冷压端子，端子处不得露铜。

1.4、所有二次连接线，包括原有及新加导线，两端应有标号，标号采用号码管打印机打印，不得采用手写。标号应与原柜内相同回路标号相同，如原柜无相同回路，回路标号应符合规范要求。

1.5、每台数显表485端口采用屏蔽电缆引至二次插件接线端子。

1.6、所有二次线应绑扎整齐，连接处应留有适量余度。

1.7因原有数显表全部为圆孔，本次改造时所有柜门板需要开孔，开孔需确保两点：

1.7.1开孔尺寸应合适，不得过大，不得在正面看到孔隙，仪表安装应牢固，不得歪斜。

1.7.2在柜面开孔时，应注意柜面温度，不得使塑料融化、油漆变色等影响美观问题发生。

开孔过程中如发生以上问题，施工方应更换门板等配件，更换的门板应与原门板尺寸、颜色等一致。

1.8仪表更换完成后，应使用仪器对每台多功能表及其回路进行校验检查，并出具报告，报告中应列明每项实测数据，数据至少包括每相电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等。

1.9对于更换下的仪表，应使用上条所列方法进行校验，将不合格仪表剔除，合格仪表进行标识、包装、封存，交用户妥善保管。

（二）微机保护装置更换

将原变电所内所有微机保护装置进行更换，具体规格数量见“工作量清单”。

技术要求：

1.1投标方选择继电保护装置时，应充分考虑原有高压柜控制回路及二次接线，尽量避免更换、调整原有配电设备，必须确保原有功能无任何减少或受限。

1.2因原有高压柜二次图纸遗失，投标方应对现场设备进行充分检查识别，对二次回路仔细核对，避免接线错误，避免造成意外停电等事故。

1.3、电流回路采用2.5mm2多股软铜线，其它回路不小于1.5mm2多股软铜线，接地线采用2.5mm2黄绿夹色铜线，通讯回路连接线不得小于0.75mm2多股软铜线屏蔽电缆。原有连接线长度明显不足时，应予以更换，不得硬拉硬拽。

1.4、所有铜线与端子、设备连接时采用预绝缘冷压端子，端子处不得露铜。

1.5、所有二次连接线，包括原有及新加导线，两端应有标号，标号采用号码管打印机打印，不得采用手写。标号应与原柜内相同回路标号相同，如原柜无相同回路，回路标号应符合规范要求。

1.6、所有二次线应绑扎整齐，连接处应留有适量余度。

1.7本次改造时所有柜门板如需要开孔，需确保两点：

1.7.1开孔尺寸应合适，不得过大，不得在正面看到孔隙，装置安装应牢固，不得歪斜。

1.7.2在柜面开孔时，应注意柜面温度，不得使塑料融化、油漆变色等影响美观问题发生。

开孔过程中如发生以上问题，施工方应更换门板等配件，更换的门板应与原门板尺寸、颜色等一致。

1.8微机保护装置更换完成后，应使用仪器对每台保护装置及其回路进行校验检查，并出具报告，报告中应列明每项实测数据，数据至少包括模拟量（电流电压功率等）、开关量等。并对保护进行单体校验、整组联动试验，总柜、母联柜还需进行双电源联锁、柜间联锁传动试验。

1.9对于更换下的微机保护装置，应使用上条所列方法进行校验，将不合格装置剔除，合格仪表进行标识、包装、封存，交用户妥善保管。

（三）柜内封堵

1.1所有高低压柜内与外界联通的大于15mm的孔洞，包括一次电缆、二次电缆孔洞，变压器室孔洞，全部予以封堵。

1.2封堵材料全部采用耐火材料，如防火板、钢板、防火油泥等。

1.3封堵应牢固，带电体上部、较大面积的封堵板应采用螺栓固定于柜体上，并用防火油泥封堵孔隙。

1.4柜内封堵牢固，油泥应厚实、平整。

（四）其它维修

1、其余设备的维修尽量使用原型号期间，如原型号产品已停产，尽量采用原尺寸规格产品，避免对柜体结构做不必要的改动。

2、所有维修需恢复其原有功能。

3、检查设备损坏的原因，并予以优化处理，避免类似故障再度发生。

（五）技术服务和现场测试

1.卖方应及时提供买方采购设备有关的资料和数据。

2.设备到达买方指定地点后，卖方派人员到现场参加开箱验收，否则视同放弃此项权利。

3.卖方有义务配合、协调其它承包商完成与其设备相关的控制、显示、接线、系统调试等工作。并提供随时解答买方疑难问题的服务

4.卖方应指派专业工程师进行配合,参与现场调试,试验送电等工作及其它买方认为与合同有关的其它专业性工作。

5.卖方的所有设备都要有12个月的保用期，保用期该设备验收合格的签字日开始计算。更换的新设备，从更换之日起保用12个月。

6.卖方提供设备制造建设时期内及验收合格后2年的备品备件。但不包括人为及违反规程的错误操作导致的损坏。

7.卖方应提出验收方案,在买方确认其提供的验收方案和程序后,竣工验收将按此方案与程序进行。

8.卖方应提供买方人员的操作、保养的技能培训,该培训应使操作人员达到要求为止。

9.卖方应提供维修保养服务,在维修保养计划中投标人应说明维修保养的实施计划和在极端状况下的处理措施和响应时间。

附件二

投 标 函

致南京河西会议展览有限公司：

我方已详细审查全部招标文件，完全同意该文件的各项要求并认同其合法性，为此,                           (公司名称)授权       （全名、职务）为委托代理人，参加贵方组织的南京国际博览会议中心变电所改造维修招标的有关活动，全权处理招标活动中的一切事宜。为此提供：

1、投标须知规定的全部投标文件。

2、我们已详细审阅全部招标文件，完全理解并同意招标文件涉及的各项要求与权利。

3、经研究上述招标文件及其他有关文件后，我方愿以人民币 （大写） 元 　（小写） 元的投标报价承包该维保项目。

4、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

5、保证忠实地执行招投标双方所签订的合同，并承担合同规定的责任义务。

7、承诺按招标方的要求进行维保，保证招标方南京国际博览会议中心变电所改造维修工程正常使用。

8、本投标自开标之日起       天内有效。

9、我方将与本投标函一起，提交　（币种，金额，单位）　作为投标保证金。

投标人（盖章）：

附件三：

法人代表授权书

南京河西会议展览有限责任公司：

本人         系（投标单位）                           的法人代表，特授权                 代表我和我公司全权参加有关贵公司的招标全过程，直至合同、协议的签订和执行中的一切事务，均由他（们）代表本单位处理和决定。特此声明！

法人代表： （签名）                  职　务：

授权代表： （签名）                  职　务：

电　话：

手　机：

传　真：

日　期：

地　址：

邮　编：

应标单位： （盖章）

年    月